660 MW机组SCR脱硝空预器堵塞原因分析

Analysis of Air Preheater Blocking of 660 MW Plant with SCR Denitrification Device

王 洁1，张国鑫1，何信坚2，康科伟2

- 浙江浙能能源技术有限公司，浙江 杭州，310003；2. 浙江浙能乐清发电有限责任公司，浙江 温州，323609）

摘要： SCR装置氨逃逸，特别是在低温低负荷运行条件下，极易造成喷氨过量，在空预器冷端生成硫酸氢铵，是导致空预器堵塞的主要原因。此外，煤质、空预器冷端壁面温度、催化剂活性、低负荷等因素也是导致空预器堵塞的原因。对此，提出了改进SCR系统、锅炉低负荷时燃烧调整、空预器吹灰冲洗方式调整等建议来改善空预器堵塞情况。

关键词：烟气脱硝；空预器堵塞；硫酸氢铵；氨逃逸

中图分类号：TK223.3         文献标识码：B         文章编号：

- 1 前言

浙能乐清电厂二期#3、4机组2×660 MW超超临界锅炉分别配备三分仓容克式空气预热器，并配置了漏风控制系统和红外热点探测系统。整个空预器传热面由排列紧密的波纹板组成，在转子内分成热端、中温段、冷端3个层次。

每台锅炉布置两套SCR脱硝装置，以液氨作为还原剂，布置在锅炉省煤器与空预器之间的高尘区域。烟气竖直向下流经SCR装置，反应器本体内为三层催化剂支撑结构，前期安装两层蜂窝状催化剂。

浙能乐清电厂#3、4机组SCR脱硝系统分别于2010年3月、7月投产，催化剂已超过、接近24000小时性能保证期。运行发现在冬季低温及春节前后低负荷运行时，为达到一定的脱硝效率，喷氨量增大，氨逃逸率上升，从而生成NH4HSO4沉积物，导致空预器堵灰、局部堵塞现象。空预器堵塞引起炉膛负压波动增大，同时空预器烟气侧、一/二次风侧的进出口差压增加；堵塞严重时，空预器漏风量增大，两侧排烟温度偏差明显增大，锅炉排烟损失增加，同时送引风机、一次风机电流均有所增加，风机电耗明显增加，甚至导致风机失速等严重问题。

- 2 空预器堵塞机理

如图1所示，SCR反应器是在特定催化剂作用下，以氨作为还原剂，选择性地将NOX还原为N2和H2O[1]。

图1 SCR脱硝原理图

SCR的化学反应机理比较复杂，主反应是NH3在一定的温度和催化剂作用下，有选择地把烟气中的NOX还原为N2，其过程涉及到数十个反应方程[2-3]。但是当烟气中的SO3浓度高于逃逸氨浓度时，主要生成NH4HSO4，而在150 ~ 220℃温度区间，NH4HSO4是一种高粘性液态物质[4]，易冷凝沉积在空预器换热元件表面，粘附烟气中的飞灰颗粒，堵塞换热元件通道，减小空预器内流通截面积，从而导致空预器阻力的增加，换热元件的效率降低等问题。

传统再生式空预器对硫酸氢铵结垢非常敏感，即使设计时采取措施减小氨逃逸率，由于负荷瞬变、气流层化、氨或NOX的分布不均、系统控制故障、催化剂性能降低等原因引起氨逃逸率上升，引起空预器结垢还是经常发生。

- 3 空预器堵塞原因分析

- 3.1 煤质因素

浙能乐清电厂锅炉设计煤种为活鸡兔矿煤，全硫分0.50%，其中灰主要成分为Fe2O3% = 20.66%，CaO% = 18.09%，Na2O% = 0.43%，K2O% = 0.70%，为中等结渣煤。实际燃用煤种变化较大，含硫量变化从0.36% ~ 1.08%不等，含硫量高，水分高，造成烟气中SO2量增大，且粘附性较强，容易加快冷端结露腐蚀。

表1为2012年3月、2013年1月空预器堵塞期间入炉煤种参数。

表1 空预器堵塞期间入炉煤参数

| 项目 |  | 全水分Mt,ar （%） | 全硫分St,ar （%） | 折算硫分St,d折算 （%） | 低位发热量Qnet,ar （kJ/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计煤种 |  | 14 | 0.5 | 0.60 | 23390 |
| 2012-03 | 平均值 | 14.71 | 0.68 | 0.87 | 21943.35 |
|  | 最大值 | 17.10 | 1.23 | 1.45 | 22925.43 |
| 2013-01 | 平均值 | 14.89 | 0.54 | 0.57 | 22784.66 |
|  | 最大值 | 16.40 | 0.95 | 1.00 | 23708.03 |

当煤的折算硫分Ss,t折算在0.51%~0.90%时，属于低硫煤，当Ss,t折算在0.91%~1.50%，属于中硫煤，而酸露点温度与煤折算硫分的立方根成正比。浙能乐清电厂空预器堵塞期间，因燃煤发热量降低，最大折算硫分超过设计值的2倍，引起SO3浓度增加、酸露点温度升高的双重影响，在空预器冷端金属表面发生腐蚀的同时，加剧了空预器堵塞。

- 3.2 空预器金属壁面温度

与烟气接触的空预器金属壁温若高于露点温度，则低温腐蚀导致的空预器堵塞一般不可能发生，否则反之[5-6]。对于回转式空气预热器，冷端空预器传热元件的壁温可由下式近似计算[7]：

式中，tpy为排烟温度，℃；tkkq为空预器进口风温，℃。

由上式可知，机组负荷降低，排烟温度下降，而冬季环境温度低，排烟温度和空预器进口风温随之降低，造成空预器金属壁温降低。浙能乐清电厂660MW机组设计中采用热风再循环来提高空预器的进口风温，空预器厂家规定冷端综合温度需满足：冷端综合温度=排烟温度+空预器进口风温≥148℃。表2列出了#3炉空预器堵塞期间的相关数据。

表2 #3炉空预器堵塞期间锅炉相关统计数据

| 项目 |  |  | 单位 | 2012年3月 |  | 2013年1月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平均值 | 最低值 | 平均值 | 最低值 |
| 负荷 |  |  | MW | 511.15 | 448.38 | 513.79 | 374.7 |
| A侧 | 烟气 | 进口温度 | ℃ | 334.52 | 326.26 | 335.63 | 317.6 |
|  |  | 出口温度 | ℃ | 97.98 | 94.36 | 106.44 | 105.39 |
|  | 空气 | 进口温度 | ℃ | 18.4 | 18.25 | 18.02 | 17.41 |
|  |  | 出口温度 | ℃ | 282.36 | 277.95 | 283.85 | 280.32 |
|  |  | 一次风压差 | kPa | 0.86 | 0.92 | 1.13 | 0.85 |
|  | 空预器 | 冷端综合温度 | ℃ | 116.38 | 112.61 | 124.47 | 122.81 |
|  |  | 冷端壁温 | ℃ | 53.19 | 51.305 | 57.23 | 56.4 |
| B侧 | 烟气 | 进口温度 | ℃ | 336.65 | 327.16 | 338.72 | 323.81 |
|  |  | 出口温度 | ℃ | 115.67 | 112.25 | 129.04 | 125.06 |
|  | 空气 | 进口温度 | ℃ | 18.18 | 18.35 | 17.68 | 17.42 |
|  |  | 出口温度 | ℃ | 279.9 | 275.96 | 280.19 | 277.15 |
|  |  | 一次风压差 | kPa | 0.87 | 0.94 | 1.15 | 0.87 |
|  | 空预器 | 冷端综合温度 | ℃ | 133.85 | 130.6 | 146.72 | 142.48 |
|  |  | 冷端壁温 | ℃ | 61.93 | 60.3 | 68.36 | 66.24 |

从表2可见，2012年3月、2013年1月两次空预器堵塞严重期间，锅炉负荷较低，环境温度较低，空预器（特别是A侧）进口风温、排烟温度均处于低值。空预器A侧的平均综合温度为116.38℃、124.47℃，最低为112.61℃、122.81℃，比厂家规定的综合温度分别低31.62℃、23.53℃、35.39℃、25.19℃，促使了低温腐蚀的形成。

- 3.3 SCR运行喷氨量控制的影响

根据NH4HSO4的形成机理，若SCR反应器出口氨逃逸量越大，则烟气越容易在空预器冷端形成粘附性极高的NH4HSO4，造成空预器堵塞。

表3为2012年#4机组大修期间对空预器灰样中NH4HSO4检测的结果。

表3 2012年#4机组空预器灰样NH4HSO4检测结果

| 样品名称 | 单位 | 空预器出口 |  | 空预器冷端垢样 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #4A侧 | #4B侧 | #4A侧 | #4B侧 |
| 样重 | g | 10 | 10 | 5 | 10 |
| HCl耗量 | ml | 20 | 3.5 | 726 | 1105 |
| NH3的质量 | mg | 3.9508 | 0.6914 | 143.414 | 218.2817 |
| NH3的质量分数 | % | 0.0395 | 0.00691 | 2.8683 | 2.1828 |
| 1 kg灰中NH3的质量 | mg/kg | 395.08 | 69.14 | 28682.8 | 21828.2 |

根据国内外SCR脱硝运行经验，飞灰中氨含量控制在50 mg/kg以下时，说明氨逃逸率控制在安全运行范围内。从表3结果可见，#4机组空预器飞灰氨含量均超过50 mg/kg，特别是空预器垢样检测结果的氨含量相当高，可以判断机组SCR脱硝运行中喷氨量过大，导致空预器冷端NH4HSO4沉积。

浙能乐清电厂#3机组2013年3月7日进行了脱硝性能试验，也反映了SCR脱硝过程中喷氨量过大导致的NH4HSO4沉积问题。图2显示了此次脱硝性能试验前后空预器烟气侧差压变化情况。

图2 2013年3月#3机脱硝性能试验前后空预器烟气侧差压

从图2可见，#3机组由于催化剂性能保证期已过，在正常调整喷氨情况下，脱硝效率很难达到66%以上，试验过程为同时满足出口NOX排放浓度、脱硝效率大于设计效率的80%的考核要求，导致喷氨量过大，造成试验后空预器烟气侧差压明显上升。图3显示了#3机组在脱硝性能试验期间的相关数据变化。

图3 脱硝性能试验期间相关参数变化

为保证达到一定的脱硝效率，从图3的SCR反应器#3A侧喷氨流量可见，期间平均喷氨量约为80 kg/h，而瞬时喷氨量高达120 kg/h。随着投运时间的增加、煤质因素影响等，催化剂活性下降[8]，为保证一定的脱硝效率，较长时间的过量喷氨导致氨逃逸量剧增，造成大量NH4HSO4粘附在空预器冷端换热元件处，致使空预器严重堵塞。

- 3.4 低负荷影响

浙能乐清电厂机组采用了低NOX同轴燃烧系统技术，降低燃烧中生成的NOX含量[9]，但低负荷时低氮燃烧效果明显下降，烟气中NOX浓度偏大。脱硝控制系统以SCR出口的NOX浓度为主控信号，则低负荷时喷氨量增加，但实际烟气量有所下降，因此喷氨量超过实际反应所需，导致过量氨逃逸进入空预器，在冷端形成NH4HSO4结垢堵塞。

图4显示了2013年1月8日#3机组低负荷运行期间的参数变化情况。

图4 低负荷运行期间相关参数的变化

从图4中可见，机组在低负荷运行时，低氮燃烧器在低风量、低风速时效果减弱，氧量偏大，燃料型NOX生成量增加，SCR反应器进口NOX处于较高水平，后期增加高达350 mg/Nm3，而SCR反应器进口烟温较低（仅在320℃左右），催化剂反应不活跃，为保证出口NOX浓度，致使喷氨量过大，造成氨逃逸量增加。氨逃逸率上升，造成空预器冷端换热元件NH4HSO4堵灰比较严重，空预器烟气侧差压最高至3 kPa以上，风烟系统运行工况恶劣，最终发生了一次风机、引风机失速的严重后果。

- 4 小结与建议

空预器堵塞的主要原因是脱硝氨逃逸造成的NH4HSO4黏附在空预器冷端壁面。氨逃逸控制不良的因素包括：烟气量测量不准，造成原烟气NOx总量不准，导致喷氨量过大；机组投运时间增加，催化剂活性下降；低负荷时，SCR入口烟温下降，催化剂活性降低，脱硝效率下降；由于烟气流场分布、喷氨量、NOx浓度分布不均等原因导致SCR出口氨逃逸不均匀。

此外冬季环境气温较低时，空预器换热面壁温进一步下降，易造成NH4HSO4快速粘结。从设备的角度考虑，氨逃逸、NOx、氧量等测量数据不能完全反映烟气整体情况，导致运行和控制存在一定偏差。其它如负荷频繁变化、煤种变化、吹灰程序、环保核查脱硝效率要求等也是造成空预器堵塞的原因。

为有效改善SCR脱硝机组空预器堵塞情况，建议如下：

（1）机组的催化剂已经超过或接近性能保证期限时，考虑利用检修机会对催化剂进行检查并清灰，考察吹灰效果是否理想。根据机组催化剂“2+1”结构设计特点，加装一层催化剂预留层或者整体更换，提高催化剂整体活性，减少在相同脱硝效率下的氨逃逸率。

（2）优化调整喷氨调节阀、流量计、喷氨格栅，保证喷氨、烟气的流场均匀分布。应通过校准、检修或技改等方式提高SCR系统测量准确性。新建机组在168运行前冷态调试和热态调试中，特别要做好注氨格栅的细调工作和相应试验。

（3）SCR控制策略的调整。在负荷调整、异常工况时，加大运行人员的干预力度，控制脱硝效率上限值。改善低负荷时低氮燃烧的二次配风方式，控制进口NOX含量，避免在低负荷燃烧时喷氨过量。建议增加SCR进口折算后的NOX大屏报警。

（4）空预器运行调节，包括吹灰步进时间及吹扫行程调整，提高吹扫换热元件覆盖面，延长空预器堵塞时间。选择合理的板型和材料、正确进行空预器换热元件的分层布置，减小NH4HSO4的结垢和腐蚀率，降低机组强迫停炉进行空预器冲洗的可能性。

（5）堵塞严重的空预器，利用检修期间实施新型化学清洗，使空预器蓄热元件表面更加光洁，减缓NH4HSO4沉积及堵灰过程。

- 参考文献

1. 马双忱, 金鑫, 孙云雪, 等. SCR烟气脱硝过程硫酸氢铵的生成机理与控制[J]. 热力发电, 2010, 30(08): 12-17.

2. 吴碧君, 刘晓勤, 王述刚, 等. 烟气脱硝工艺及其化学反应机理[J]. 电力环境保护, 2006, 22(6): 29-31.

3. 冯立波, 罗钟高, 葛春亮. 火电厂SCR烟气脱硝工艺系统设计[J]. 能源工程, 2009, (01): 48-52.

4. 钟礼金, 宋玉宝. 锅炉SCR烟气脱硝空气预热器堵塞原因及其解决措施[J]. 热力发电, 2012, 41(08): 45-48.

5 雷会斌. 燃煤机组采用SCR脱硝技术对锅炉空预器的影响[J]. 能源研究与利用, 2012, (6): 43-44..

6. 王鑫, 陈城, 李富宝, 等. SCR脱硝工艺空气预热器堵塞对策分析[J]. 吉林电力, 2012, 40(6)：

7. 卢顺新, 戴荣, 杨义军, 等. 600MW 锅炉空预器积灰堵塞原因分析及防范[J]. 湖南电力, 2012, 32(2): 47-49.

8. 许卫国, 王丽莉. 煤质变化对SCR催化剂活性的影响[J]. 应用能源技术，2008，(03)：4-6.

9. 吴碧君, 刘晓勤. 燃烧过程NOX的控制技术与原理[J]. 电力环境保护, 2004, 25(02)：29-33.

10. 王智勇, 王树植, 王金峰. 空气预热器堵塞原因及清洗方法[J]. 管道技术与设备, 2008, (1): 50-51.



作者简介：作 者（1984-），女，浙江诸暨人，博士，主要从事火电厂烟气脱硫、脱硝技术管理工作。E-mail：wangjie@zjentc.com。